## PRINCIPAL
UBICACIÓN: | [6 empty] | FASES: | 1 | [7 empty] | Ing. Jorge Velasco
OBRA: | [6 empty] | HILOS: | 2 | [7 empty] | 2018-07-11
CENTRO DE CARGA: | De Empotrar/ sobreponer para 8 circuitos | [5 empty] | MARCA: | Squared
CIRCUITOS | MOTOR | MOTOR | MOTOR 1 HP | MOTOR | POTENCIA (W) | F.P. | VOLTAJE (V) | CORRIENTE NOMINAL (In) | LONGITUD (M) | CONDUCTOR (AWG/KCM) | SECCION TRANS. | CAIDA DE TENSIÓN % | INTERRUPTOR |  |  | CONDUCTOR SELECCIONADO (AWG/KCM)
| 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | [11 empty] | FASE |  |  | NEUTRO |  |  | TIERRA
CIRCUITO DERIVADO 4 |  |  | 1 |  | 1200 | 0.9 | 127 | 10.4987 | 60 | 8 | 8.37 | 2.3704 | 1 | X | 20 | 1 | ─ | 8 | 1 | ─ | 8 | 1 | ─ | 12
CIRCUITO DERIVADO 5 |  | 1 |  |  | 1200 | 0.9 | 127 | 10.4987 | 20 | 12 | 3.31 | 1.998 | 1 | X | 20 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12
CIRCUITO DERIVADO 6 | 1 |  |  |  | 1200 | 0.9 | 127 | 10.4987 | 20 | 12 | 3.31 | 1.998 | 1 | X | 20 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12
CIRCUITO DERIVADO 7 |  |  | 1 |  | 1200 | 0.9 | 127 | 10.4987 | 20 | 12 | 3.31 | 1.998 | 1 | X | 20 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12 | 1 | ─ | 12
CIRCUITO ALIMENTADOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4800 | 0.9 | 127 | 41.9948 | 23 | 6 | 13.3 | 2.2873 | 1 | X | 30 | 1 | ─ | 6 | 1 | ─ | 6 | 1 | ─ | 10